## Sheet1
氢气冷却器
型式 | 管式换热器 | 数量 台 | 2×2
迎风面积 mm | 4315×810 | 冷却水量 t/h | ＜725
冷氢温度 ℃ | 38 | 热氢温度 ℃ | 74.4
进水温度 ℃ | 33 | 出水温度 ℃ | 45.8
设计水压 MPa | 1.2 | 试验水压 MPa | 1.8
水阻 kPa | 50 | 风阻 kPa | 1
氢气干燥机
型式 | 强制循环型吸附式 | 型号 | XQS-DB
额定功率 kW | 3.5 | 额定电压 V | 380
设计压力 MPa | 1.0 | 运行压力 MPa | 0～0.8
冷却水压力 MPa | 0.2～0.6 | 冷却水进水温度 ℃ | ≤38
冷却水流量 m³/h | 0.2～0.5 | 氢气处理量 Nm³/h | 100
氢气循环风机
型式 | 离心式 | 型号 | WBF-350