## Sheet1
项目 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  | 高 | 高高 | 低 | 低低
磨煤机电流 A | ＜79.4 | 79.4 |  |  |  | ＞79.4A，参数报警
磨煤机出口温度℃ | 65～85 | 93 | 105 | 65 |  | ＞93℃，大屏报警 ＞105℃，跳闸磨煤机，延时 3s
磨煤机一次风量 t/h | ＞128 |  |  | 120 | 100 | ＜100t/h，大屏报警 ＜65%额定风量，延时 60s跳磨 ＜50%额定风量，延时 10s跳磨
磨煤机磨碗上下差压 kPa | ＜3.5 | 3.5 |  |  |  | ＞3.5kPa，参数报警
磨煤机出口风粉混合压力 kPa | ＞3.5 |  |  | 3.5 |  | ≤3.5kPa，参数报警
磨煤机一次风压力 kPa | ＞7 |  |  | 7 |  | ＞7kPa磨煤机允许启动条件
磨煤机密封风/一次风差压 kPa | ＞2 |  |  | 1.25 |  | ≤1.25kPa，大屏报警
磨煤机推力瓦轴承温度℃ | ＜75 | 75 | 80 |  |  | ≥75℃，参数报警 ≥80℃，跳闸磨煤机，延时 2s
磨煤机齿轮箱输入轴承温度℃ | ＜85 | 85 | 90 |  |  | ≥85℃，参数报警 ≥90℃，跳闸磨煤机，延时 2s
磨煤机电机轴承温度℃ | ＜85 | 85 | 95 |  |  | ＞85℃，参数报警 ＞95℃，跳闸磨煤机，延时 2s
磨煤机电机定子线圈温度℃ | ＜135 | 135 |  |  |  | ＞135℃，参数报警
磨煤机旋转分离器上轴承温度℃ | ＜93 | 93 | 107 |  |  | ＞93℃，参数报警 ＞107℃，跳闸分离器，延时 2s
磨煤机旋转分离器上轴承温度 | ＜93 | 93 | 107 |  |  | ＞93℃，参数报警 ＞107℃，跳闸分离器，延时 2s
磨煤机润滑油压力 MPa | 0.2 |  |  | 0.09 | 0.07 | 油压低，联启油泵 油压低低，跳闸磨煤机，延时 3s
磨煤机润滑油过滤器差压 MPa | ＜0.2 | 0.2 |  |  |  | ＞0.2MPa，差压高报警
磨煤机润滑油温度℃ | ＞30 | 50 |  | 25 |  | ＞25℃，磨煤机启动允许
磨煤机润滑油箱温度℃ | 35～40 | 40 | 65 | 35 | 25 | ≤35℃，启动电加热器 ≥40℃，停运电加热器 ≥65℃，报警
磨煤机润滑油箱油位 mm | ＞200 |  |  | 200 |  | ＜200mm，液位低报警
给煤机温度℃ | ＜70 | 70 |  |  |  | ＞70℃，大屏报警
给煤机转速 r/min |  |  | 1400 |  |  | ＞1400r/min，延时15s，大屏报警。
给煤机煤量设定值与反馈值偏差 t/h |  | 15 |  |  |  | ＞15t/h，给煤机自动撤出，大屏报警。
原煤仓煤位 m | ＞7 |  |  | 7 | 5 | ＜7m，参数报警 ＜12.5m，给煤机运行时大屏报警