## Sheet1
项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低
吹灰器电流 | A | ＜4 | 4 | 5 |  |  | ＞5A，保护退长吹灰器 ＞4A，大屏报警
本体吹灰汽源压力 | MPa | 1.5～3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 1 | ＜1.5MPa长吹保护退出
锅炉左、右侧吹灰蒸汽流量 | t/h | ＞14 |  |  | 14 |  | ＜14t/h，保护退长吹
吹灰器提升阀后温度 | ℃ | 30 | 100 |  |  |  | 停运 30min后提升阀后温度仍＞ 100℃
吹灰疏水阀温度 | ℃ | ＞230 |  |  | 230