## Sheet1
项目 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  | 高 | 高高 | 低 | 低低
脱硝 SCR反应器入口温度℃ | 300～400 | 400 | 420 | 305 | 300 | ＜300℃，停止喷氨 ＞305℃，允许喷氨 ＞400℃持续5h，停止喷氨 ＞420℃延时5s，停止喷氨
脱硝 SCR反应器压降 kPa | ＜1 | 1 |  |  |  | ＞1kPa，大屏报警
SCR反应器出口氨逃逸率 mg/L | ＜2 | 3 | 8 |  |  | ＞2ppm，参数报警 ＞3ppm，大屏报警 ＞8ppm，喷氨调节阀闭锁增
氨/空气混合器前供氨压力 MPa | ＞0.1 | 0.3 |  | 0.05 |  | ＞0.3MPa，参数报警
氨/空气混合比% | ＜7 | 7 | 12 |  |  | ＞7%，参数报警 ＞12%，停止喷氨
脱硝区域氨泄漏量 mg/L | ＜25 | 25 |  |  |  | ＞25mg/L，参数报警
SCR压缩空气储罐压力 MPa | ＞0.65 |  |  | 0.5 |  | ＜0.5MPa，参数报警
尿素水解器液位 m | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 0.75 | 0.7 | 0.514mm，除盐水填料液位 ＜0.7mm，水解器正常停机 ＞1.05mm，水解器正常停机
尿素水解器压力 MPa | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 0.45 | 0.3 | ＞0.9MPa，气相泄压气动阀联锁开 ＞1.05MPa，水解器紧急停机 ＞1.05MPa，液相泄压气动阀联锁开 ＜0.3MPa，尿素水解器“喷氨”自动退至“准备喷氨”
尿素水解器温度℃ | 115～156 | 156 | 163 | 95 |  | ＞163℃，水解器正常停机
尿素水解器进口蒸汽温度℃ | 175 | 185 | 190 | 170 | 165
尿素水解器氨气母管压力 MPa | 0.45
尿素溶液储存箱液位 m | 3.5～5.5 | 6 | 6.2 |  | 0.6 | ＜0.6mm，尿素溶液供给泵跳闸
尿素溶液储存箱温度℃ | ＞30 | 60
水解器温度与对应压力下饱和温度的差值℃ |  |  | -3 |  |  | ＞-3℃，大屏报警。