## Sheet1
4.3.3.4 除灰系统运行参数限额 名称 | 正常值 | 备注
输灰单元运行压力 MPa | 0.04～0.23 | 堵管压力 0.35
输灰管吹堵压力 MPa | 0.3～0.35
输灰压缩空气压力 MPa | 0.55～0.7 | 最高 0.75
仪用压缩空气压力 MPa | 0.55～0.7
空压机排气温度 ℃ | ＜150
灰斗气化风机压力 kPa | ＜58.8
灰斗气化风温度 ℃ | ＜180
灰库料位 m | ＜10 | 备注单灰库最高不超过 16m
省煤器灰斗料位 m | ＜2 | 2.5m高料位报警
干除一电场灰斗料位 m | ＜3 | 4.5m高料位报警
灰库压力 kPa | -0.3
灰库气化风机压力 kPa | ＜98.8
灰库气化风温度 ℃ | ＜180
空压机冷却水压力 MPa | ≥0.2