## Sheet1
4.4.3.2 脱硫系统运行参数限额 名称 | 正常值 | 备注
吸收塔进口烟温 ℃ | 70
吸收塔出口烟温 ℃ | 38
原烟气 SO2含量 mg/Nm3 | ≤2200
原烟气烟尘含量 mg/Nm3 | ≤20
净烟气 SO2含量 mg/Nm3 | ＜35
净烟气烟尘含量 mg/Nm3 | ＜5
海水升压泵前池液位 m | ＞2
吸收塔液位 m | ＜2.5
吸收塔填料层差压 Pa | ＜100
吸收塔除雾器差压 Pa | ＜100
上塔海水压力 MPa | 0.2
上塔海水温度 ℃ | 25
海水升压泵频率（变频） Hz | 35-50
曝气池液位 m | 3
排放海水 pH | ≥6.8
排放海水溶解氧 mg/L | ≥3
曝气风母管压力 kPa | 40
曝气风机频率 Hz | 35-50
曝气风机润滑油压力 MPa | 0.4
曝气风机润滑油温度 ℃ | 28
曝气风机润滑油油位 mm | 300