## Sheet1
序号 | 名称 | 整定动作压力 MPa | 回座压力 MPa
1 | 除氧器 A/B安全阀 | 1.36
2 | #0高加进汽管道安全阀 | 14.98
3 | #0高加汽侧安全阀 | 14.98
4 | #1高加汽侧安全阀 | 13.98
5 | #2高加汽侧安全阀 | 7.37
6 | #3高加汽侧安全阀 | 4.24
7 | #4高加汽侧安全阀 | 2.06
8 | #2高加蒸汽冷却器汽侧安全阀 | 7.37
9 | #4高加蒸汽冷却器汽侧安全阀 | 2.06
10 | #4高加进口给水管道安全阀 | 44
11 | 辅汽联箱 A安全阀 | 1.28
12 | 辅汽联箱 B安全阀 | 1.28
13 | 辅汽疏水扩容器安全阀 | 1.2
14 | 辅汽联箱至 A/B小机供汽管道安全阀 | 1.4
15 | 轴封电加热器安全阀 | 1.4
16 | #6低加汽侧安全阀 | 0.88
17 | #6低加水侧安全阀 | 5.0
18 | #7低加汽侧安全阀 | 0.48
19 | #7低加水侧安全阀 | 5.0
20 | #8低加汽侧安全阀 | 0.27
21 | #8低加水侧安全阀 | 5.0
22 | #9低加汽侧安全阀 | 0.15
23 | #9低加水侧安全阀 | 5.0
24 | #10低加水侧安全阀 | 5.0
25 | #11低加水侧安全阀 | 5.0
29 | A/B汽泵前置泵进水管道安全阀 | 1.5
30 | A/B凝结水泵进水安全阀 | 0.35
31 | A/B闭冷器出水室安全阀 | 0.6
32 | A/B闭冷器壳侧安全阀 | 1.0
33 | 直流密封油泵出口溢流阀 | 1.5
34 | 交流密封油出口母管溢流阀 | 1.5
35 | 定冷水系统补水管道安全阀 | 0.8
36 | 供 H2 装置进口管道安全阀 | 1.5
37 | CO2 加热装置出口安全阀 | 0.56
38 | A/B/C顶轴油泵安全阀 | 20
39 | 汽机房仪用压缩空气储气罐安全阀 | 1.0