## Sheet1
型号 | XKC-3500 | 每米淹没深度过水量 m3/s | 2.04
滤网名义宽度 mm | 3500 | 链板节距 mm | 600
滤网设计深度 m | 19.46 | 滤网最小淹没深度 m | 10
标准网孔净尺寸 mm | φ6.0 | 设计允许最大水位差 mm | 1500
网板上升速度 m/min | 3.6/1.8 | 报警水位差 mm | 500可调
设计过网流速 m/s | 0.8 | 设计冲洗水位差 mm | 100～300
喷嘴数 只 | 45 | 滤网冲洗水量 m3/h | 162
喷嘴前的冲洗水水压MPa | ≥0.3 | 制造厂 | 无锡太湖电力设备公司
配用电机
型号 | 160M-8/4 | 额定电压 V | 380
轴功率 kW | 5/7.5 | 转速（双速）r/min | 750/1400
防护等级 | IP56 | 制造厂 | 无锡华达电机有限公司
减速器
蜗轮减速机型号 | SCW355-40 | 摆线针轮减速器型号 | BLY33-35
速比 | 40 | 速比 | 35