## Sheet1
锅炉启动循环泵
型号 | 250x250x370Diff | 型式 | 内置式
数量 台/炉 | 1 | 转速 r/min | 2950
流量 m3/h | 1217 | 总扬程 m | 176
泵效率 % | 81 | 设计压力 MPa | 40.5
设计温度 ℃ | 358 | 水压试验压力 MPa | 60.75
最小流量 m3/h | 240 | 必需汽蚀余量 m | 18.5
配用电机
型号 | 930Y253-10000 | 型式 | 无密封湿定子鼠笼式
额定功率 kW | 600 | 额定电流 A | 51
额定电压kV | 10 | 转速 r/min | 2950
功率因数 | 0.831 | 冷却方式 | 水冷
防护等级 | IP68 | 绝缘等级 | F
低压冷却水量（热态）m3/h | 21.3 | 低压冷却水量（冷态）m3/h | 10.7
制造厂家 | 海伍德-泰勒工程产品公司