## Sheet1
引风机油站
液压油站 |  | 润滑油站
流量 L/min | 87 | 流量 L/min | 风机：2×7.8 电机：2×12.5
压力MPa | 4.9 | 压力 Mpa | 0.4
油泵型式 | 叶片泵 | 油泵型式 | 叶片泵
油泵转速 r/min | 1450 | 油泵转速 r/min | 1450
油泵数量×功率kW | 2×15 | 油泵数量×功率 kW | 2×3
电加热器数量×功率kW | 2×3 | 电加热器数量×功率 kW | 2×3
油箱容积 L | 1000 | 油箱容积L | 600
冷油器型式 | 管式 | 冷油器型式 | 管式
滤油器过滤精度 μm | 10 | 滤油器过滤精度 μm | 10
油冷却器水量 m3/h | 12 | 油冷却器水量 m3/h | 7.2
油冷却器水压 MPa | 0.3～0.8 | 油冷却器水压 MPa | 0.3～0.8
油质牌号 | L-TSA46 | 油质牌号 | L-TSA46