## Sheet1
磨煤机
型号 | HP1263/Dyn | 型式 | 中速辊式磨煤机
磨煤机台数 台/炉 | 6 | 加载方式 | 弹簧加载
最大出力t/h | 99 | 设计煤种，HGI=50，Mt=14%，R90=18%
实际出力t/h | 89 | 最小出力t/h | 24.8
最大通风量t/h | 176 | 最小通风量t/h | 128.6
最大通风阻力kPa | 4.6 | 计算通风量t/h | 132.6
单位功耗kWh/t | 10～11 | 额定转速r/min | 30.7
密封风量m3/min | 110 | 密封风与一次风压差kPa | 2
减速机(型号) | DYLM-1050-C-30 | 传动比 | 38.4
传动方式 | 螺旋伞齿轮加行星齿轮二级立式传动
制造厂家 | 上海电气上重碾磨特装设备有限公司
磨煤机动态分离器
旋转分离器转速r/min | 30.2～90.7 | 变频电机额定转速r/min | 1500
变频电机额定功率kW | 55 | 变频电机额定电流 A | 150
变频电机额定电压V | 380 | 变频范围Hz | 16.67～50
配用电机
型号 | YSH560-6TH | 型式 | 交流鼠笼异步电动机
额定功率kW | 1050 | 额定电流A | 79.4
额定电压kV | 10 | 额定转速r/min | 988
功率因数 | 0.809 | 冷却方式 | IC611(空-空冷却)
防护等级 | IP54 | 绝缘等级 | F
转向 | 双向 | 电加热器功率kW | 1.2
轴承型式 | 滚动轴承 | 轴承润滑方式 | 油脂润滑
制造厂家 | 上海电气上重碾磨特装设备有限公司